TESCOM BMS - MODBUS TCP YAPISI

main.py Modbus Implementasyonu

# GENEL BİLGİLER

Protokol: Modbus TCP

Port: 1502

IP: 0.0.0.0 (Tüm arayüzlerde dinle)

Function Code 3: Read Holding Registers

Function Code 4: Read Input Registers

Veri Formatı: 16-bit Integer (Float değerler × 100 olarak gönderilir)

# REGISTER ADRES ARALIKLARI

1. ARMSLAVECOUNTS (Kol Batarya Sayıları)

Register: 0-3

Açıklama: Her kol için batarya sayısı

Format: Float (× 100 olarak integer gönderilir)

2. DİNAMİK VERİLER (Kol ve Batarya Verileri)

Register: 1001-4994

Açıklama: Kol verileri ve batarya verileri

Format: Float (× 100 olarak integer gönderilir)

3. ALARM VERİLERİ

Register: 5001-8376

Açıklama: Kol ve batarya alarm durumları

Format: Integer (0 veya 1)

4. STATUS VERİLERİ

Register: 9001-9484

Açıklama: Kol ve batarya status durumları

Format: Integer (0 veya 1)

# 1. ARMSLAVECOUNTS (Register 0-3)

Register 0: Kol 1 Batarya Sayısı

Register 1: Kol 2 Batarya Sayısı

Register 2: Kol 3 Batarya Sayısı

Register 3: Kol 4 Batarya Sayısı

Örnek:

Register 0: 7.0  → Kol 1'de 7 batarya var

Register 1: 0.0  → Kol 2'de batarya yok

Register 2: 5.0  → Kol 3'te 5 batarya var

Register 3: 0.0  → Kol 4'te batarya yok

Modbus Komutu: Function Code 3, Start Address: 0, Quantity: 4

# 2. DİNAMİK VERİLER (Register 1001-4994)

Her kol için ayrı register aralığı:

Kol 1: 1001-1994

Kol 2: 2001-2994

Kol 3: 3001-3994

Kol 4: 4001-4994

## KOL VERİLERİ (Her kol için ilk 4 register)

Offset 0: Kol Akım (Ampere)

Offset 1: Kol Nem (%)

Offset 2: Kol Modül Sıcaklığı (°C)

Offset 3: Kol Ortam Sıcaklığı (°C)

Örnek - Kol 1 verileri:

Register 1001: 15.5 A  → Kol 1 Akım

Register 1002: 45.2 %  → Kol 1 Nem

Register 1003: 25.8 °C → Kol 1 Modül Sıcaklığı

Register 1004: 24.5 °C → Kol 1 Ortam Sıcaklığı

## BATARYA VERİLERİ (Her batarya için 7 register)

Offset 0: Batarya Gerilim (Volt)

Offset 1: SOC - State of Charge (%)

Offset 2: RIMT - Modül Sıcaklığı (°C)

Offset 3: SOH - State of Health (%)

Offset 4: NTC1 Sıcaklık (°C)

Offset 5: NTC2 Sıcaklık (°C)

Offset 6: NTC3 Sıcaklık (°C)

Örnek - Kol 1, Batarya 1 verileri:

Register 1005: 3.65 V   → Batarya 1 Gerilim

Register 1006: 85.0 %   → Batarya 1 SOC

Register 1007: 28.5 °C  → Batarya 1 RIMT

Register 1008: 95.0 %   → Batarya 1 SOH

Register 1009: 27.2 °C  → Batarya 1 NTC1

Register 1010: 26.8 °C  → Batarya 1 NTC2

Register 1011: 27.0 °C  → Batarya 1 NTC3

## HESAPLAMA FORMÜLLERİ

Kol X için başlangıç register'ı: arm_start = 1000 + (X * 1000)

Örnek: Kol 1 → 1001, Kol 2 → 2001, Kol 3 → 3001, Kol 4 → 4001

Kol verileri: Register = arm_start + offset

offset 0: Akım, 1: Nem, 2: Modül Sıcaklığı, 3: Ortam Sıcaklığı

Batarya Y için register hesaplama: Register = arm_start + 4 + battery_offset + data_type_offset

battery_offset = (Y - 1) * 7

Örnek - Kol 3, Batarya 5, SOC değeri:

arm_start = 3001

battery_offset = (5 - 1) * 7 = 28

data_type_offset = 1 (SOC)

Register = 3001 + 4 + 28 + 1 = 3034

## MODBUS KOMUTLARI

Kol 1 tüm verileri (kol + 7 batarya = 4 + 49 = 53 register): Function Code 3, Start Address: 1001, Quantity: 53

Kol 1, sadece kol verileri: Function Code 3, Start Address: 1001, Quantity: 4

Kol 1, Batarya 1 verileri: Function Code 3, Start Address: 1005, Quantity: 7

Kol 3, Batarya 3 verileri: Function Code 3, Start Address: 3026, Quantity: 7

Kol 3, Batarya 3, sadece SOC: Function Code 3, Start Address: 3027, Quantity: 1

# 3. ALARM VERİLERİ (Register 5001-8376)

Her kol için ayrı register aralığı:

Kol 1: 5001-5844

Kol 2: 5845-6688

Kol 3: 6689-7532

Kol 4: 7533-8376

## KOL ALARMLARI (Her kol için ilk 4 register)

Offset 0: Kol Alarm Tip 1 (Yüksek Akım)

Offset 1: Kol Alarm Tip 2 (Yüksek Nem)

Offset 2: Kol Alarm Tip 3 (Yüksek Ortam Sıcaklığı)

Offset 3: Kol Alarm Tip 4 (Yüksek Kol Sıcaklığı)

Değer: 0 = Alarm yok, 1 = Alarm var

Örnek - Kol 1 alarmları:

Register 5001: 0 → Yüksek Akım yok

Register 5002: 1 → Yüksek Nem VAR

Register 5003: 0 → Yüksek Ortam Sıcaklığı yok

Register 5004: 0 → Yüksek Kol Sıcaklığı yok

## BATARYA ALARMLARI (Her batarya için 7 register)

Offset 0: Alarm Tip 1 (Düşük Gerilim Uyarısı)

Offset 1: Alarm Tip 2 (Düşük Gerilim Alarmı)

Offset 2: Alarm Tip 3 (Yüksek Gerilim Uyarısı)

Offset 3: Alarm Tip 4 (Yüksek Gerilim Alarmı)

Offset 4: Alarm Tip 5 (Modül Sıcaklık Alarmı)

Offset 5: Alarm Tip 6 (Pozitif Kutup Sıcaklık Alarmı)

Offset 6: Alarm Tip 7 (Negatif Kutup Sıcaklık Alarmı)

Değer: 0 = Alarm yok, 1 = Alarm var

Örnek - Kol 1, Batarya 1 alarmları:

Register 5005: 0 → Düşük Gerilim Uyarısı yok

Register 5006: 0 → Düşük Gerilim Alarmı yok

Register 5007: 0 → Yüksek Gerilim Uyarısı yok

Register 5008: 0 → Yüksek Gerilim Alarmı yok

Register 5009: 1 → Modül Sıcaklık Alarmı VAR

Register 5010: 0 → Pozitif Kutup Sıcaklık Alarmı yok

Register 5011: 0 → Negatif Kutup Sıcaklık Alarmı yok

# 4. STATUS VERİLERİ (Register 9001-9484)

Her kol için ayrı register aralığı:

Kol 1: 9001-9121

Kol 2: 9122-9242

Kol 3: 9243-9363

Kol 4: 9364-9484

## KOL STATUS (Her kol için ilk register)

Offset 0: Kol Status

Değer: 0 = Veri yok/Hata, 1 = Normal

Örnek - Kol 1 status:

Register 9001: 1 → Kol 1 Normal

## BATARYA STATUS (Her batarya için 1 register)

Offset 1-120: Batarya 1-120 Status

Değer: 0 = Veri yok, 1 = Veri var

Örnek - Kol 1 batarya statusları:

Register 9002: 1 → Batarya 1 veri var

Register 9003: 1 → Batarya 2 veri var

Register 9004: 0 → Batarya 3 veri yok

Register 9005: 1 → Batarya 4 veri var

# ÖRNEK MODBUS KOMUTLARI

1. Kol 1 tüm verileri okuma:

Function Code: 3

Start Address: 1001

Quantity: 53 (Kol 4 register + 7 batarya × 7 register = 4 + 49 = 53)

Dönen veriler:

- Register 1001: Kol 1 Akım

- Register 1002: Kol 1 Nem

- Register 1003: Kol 1 Modül Sıcaklığı

- Register 1004: Kol 1 Ortam Sıcaklığı

- Register 1005-1011: Batarya 1 verileri (7 register)

- Register 1012-1018: Batarya 2 verileri (7 register)

- ... (7 batarya için toplam 49 register)

2. Kol 3, Batarya 3 verileri:

Function Code: 3

Start Address: 3026

Quantity: 7

Dönen veriler:

- Register 3026: Batarya 3 Gerilim

- Register 3027: Batarya 3 SOC

- Register 3028: Batarya 3 RIMT

- Register 3029: Batarya 3 SOH

- Register 3030: Batarya 3 NTC1

- Register 3031: Batarya 3 NTC2

- Register 3032: Batarya 3 NTC3

3. Kol 2, Batarya 4 alarmları:

Function Code: 3

Start Address: 5856

Quantity: 7

Dönen veriler:

- Register 5856: Batarya 4 Alarm Tip 1

- Register 5857: Batarya 4 Alarm Tip 2

- Register 5858: Batarya 4 Alarm Tip 3

- Register 5859: Batarya 4 Alarm Tip 4

- Register 5860: Batarya 4 Alarm Tip 5

- Register 5861: Batarya 4 Alarm Tip 6

- Register 5862: Batarya 4 Alarm Tip 7

4. Kol 3, Batarya 2 status:

Function Code: 3

Start Address: 9245

Quantity: 1

Dönen veri:

- Register 9245: Batarya 2 Status (0 veya 1)

# VERİ FORMATI

## Float Değerler:

Modbus'ta 16-bit integer olarak gönderilir

Gerçek değer = Modbus değeri / 100

Örnek: Modbus değeri 3650 → Gerçek değer 36.50 V

## Integer Değerler:

Direkt olarak gönderilir

Alarm: 0 veya 1

Status: 0 veya 1

Armslavecount: Tam sayı (× 100 yapılmaz)

# ÖZET TABLO

| Register Aralığı | Açıklama | Format | Örnek |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 | Armslavecounts | Integer | 7, 0, 5, 0 |
| 1001-1994 | Kol 1 Dinamik Veriler | Float×100 | 1550, 452, 258 |
| 2001-2994 | Kol 2 Dinamik Veriler | Float×100 | 1620, 480, 260 |
| 3001-3994 | Kol 3 Dinamik Veriler | Float×100 | 1580, 465, 255 |
| 4001-4994 | Kol 4 Dinamik Veriler | Float×100 | 0, 0, 0 |
| 5001-5844 | Kol 1 Alarm Verileri | Integer | 0, 1, 0, 0, ... |
| 5845-6688 | Kol 2 Alarm Verileri | Integer | 0, 0, 0, 0, ... |
| 6689-7532 | Kol 3 Alarm Verileri | Integer | 0, 0, 1, 0, ... |
| 7533-8376 | Kol 4 Alarm Verileri | Integer | 0, 0, 0, 0, ... |
| 9001-9121 | Kol 1 Status Verileri | Integer | 1, 1, 1, 0, ... |
| 9122-9242 | Kol 2 Status Verileri | Integer | 1, 1, 0, 1, ... |
| 9243-9363 | Kol 3 Status Verileri | Integer | 1, 1, 1, 1, ... |
| 9364-9484 | Kol 4 Status Verileri | Integer | 0, 0, 0, 0, ... |

# SON NOTLAR

Modbus TCP port: 1502

Function Code 3 (Read Holding Registers) ve Function Code 4 (Read Input Registers) aynı verileri döndürür

Register değerleri RAM'den okunur (battery_data_ram, alarm_ram, status_ram)

Takılı olmayan bataryalar için 0 değeri döner

Her kol için maksimum 120 batarya desteklenir

Float değerler × 100 olarak integer formatında gönderilir

Son Güncelleme: 2025-01-07